## Sayfa1
MEKANİK İÇİN NOTLAR
KAPAK
Ekipman | Eş Anlamlılar | Not
HV Bushing | HV Bushing;High Voltage Bushing;Transformer Bushing;Porcelain Bushing;Epoxy Bushing;Composite Bushing;Outdoor Bushing;Indoor Bushing | HV bushing talebi kontrol edilmelidir. Bushing tipi (Porcelain, Epoxy, Composite veya Plug-in) belirtilmişse raporlanmalıdır. İç konik (Inner Cone) veya dış konik (Outer Cone) bağlantı talebi varsa ayrıca belirtilmelidir. EN 50180 veya EN 50181 standart referansları kontrol edilmelidir. Akım değeri, gerilim sınıfı ve BIL değeri belirtilmişse not edilmelidir. Bushing yerleşimi, faz dizilimi ve çıkış yönü (Top, Side vb.) belirtilmişse raporlanmalıdır. Şirket standardından farklı bir HV bağlantı sistemi talep edilmişse teknik değerlendirme gereklidir.
LV Bushing | LV Bushing;Low Voltage Bushing;Transformer Bushing;Porcelain Bushing;Epoxy Bushing;Composite Bushing;Outdoor Bushing;Indoor Bushing | LV bushing talebi kontrol edilmelidir. Bushing tipi (Porcelain, Epoxy veya Composite) belirtilmişse raporlanmalıdır. Akım değeri ve terminal tipi belirtilmişse not edilmelidir. Bushing yerine busbar veya cable box talebi olup olmadığı kontrol edilmelidir. Nötr çıkışı ile ilgili özel bir talep varsa ayrıca raporlanmalıdır. LV bushing yerleşimi, faz sıralaması ve çıkış yönü belirtilmişse not edilmelidir. Şirket standardından farklı bağlantı detayları teknik değerlendirme gerektirir.
Plug-in Bushing | Plug-in Bushing;Interface Bushing;Separable Connector;Screened Separable Connector;Elbow Connector;Deadbreak Connector;Loadbreak Connector;EN 50180;EN 50181 | Plug-in bushing talebi kontrol edilmelidir. EN 50180 ve EN 50181 referansları aranmalıdır. Bushing tipi Inner Cone veya Outer Cone olarak belirtilmişse raporlanmalıdır. Loadbreak veya Deadbreak bağlantı sistemi talep edilmişse ayrıca not edilmelidir. Interface tipi, akım değeri ve gerilim sınıfı belirtilmişse raporlanmalıdır. Elbow Connector veya Separable Connector talebi mevcutsa belirtilmelidir. Plug-in sistem şirket standardından farklı ise teknik değerlendirme gereklidir.
HV Cable Box | HV Cable Box;High Voltage Cable Box;HV Cable Chamber;High Voltage Cable Chamber;HV Cable Compartment;High Voltage Cable Compartment;HV Termination Chamber;High Voltage Termination Chamber;MV Cable Box;Medium Voltage Cable Box;MV Cable Chamber;Cable Box | Kablo kutusu talebi kontrol edilmeli. HV veya LV tarafında istendiği belirlenmeli. Kablo giriş yönü (Bottom Entry, Side Entry, Top Entry) belirtilmişse raporlanmalı. IP koruma sınıfı belirtilmişse not edilmeli.
LV Cable Box | LV Cable Box;Low Voltage Cable Box;LV Cable Chamber;Low Voltage Cable Chamber;LV Cable Compartment;Low Voltage Cable Compartment;LV Termination Chamber;Low Voltage Termination Chamber;Cable Box
Busbar | Busbar | Busbar talebi kontrol edilmelidir. Şirket standardında yalnız başına busbar çıkışı sağlanamamaktadır. Busbar uygulaması yalnızca kablo kutusu ile birlikte talep edilmesi durumunda değerlendirilebilir. Eğer müşteri busbar ölçülerini, bara boyunu, kesitini veya detay çizimini vermişse raporlanmalıdır. Busbar malzemesi (Copper/Aluminium), akım değeri ve çıkış yönü belirtilmişse ayrıca not edilmelidir. Sadece "Busbar" talebi mevcutsa teklif öncesinde teknik değerlendirme gereklidir.